# 概述

MC-1型智能水泵控制器（以下简称“装置”）嵌入于水泵控制柜，可实现3台水泵多种主、备用启动运行控制。装置采用Ｙ／△启动水泵控制，具备手动运行与多种自动运行模式，可满足工农业生产及各类建筑的给排水、消防、喷淋管网增压以及暖通空调冷热水循环等多种场合的自动控制要求。装置控制理念先进，功能完善，使用简单方便，性能稳定、安全可靠；大大简化机电逻辑设计，有效降低用户成本。

# 技术参数

## 装置尺寸

155mm（长）×110mm（宽）×64mm（高）

## 安装方式

DIN-35mm 标准导轨式；或采用144mm×100mm，柜体隔板上φ4×4螺丝固定。

图 1

## 面板操作说明

打开装置面板标贴右侧的显示盖板，可见一个三位数码管及两个按键，用于设置表1所示参数值。三位数码管左边第一位为设置参数索引值，第二、三位为设置参数数值。装置启动后数码管显示“0.10”，指运行模式转换延时T0为10秒。

“索引”按键用于循环加1更改设置参数索引值，并保存上一设置参数设置值；“数值”按键用于循环加1更改设置参数数值。按住按键不放1秒后数据快速循环累加。

用户停止按动按键1分钟后，装置关闭数码管显示。用户按动任意按键，数码管便可显示设置参数。

| 索引 | 设置参数 | 设置值 | 默认值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | T0: 运行模式转换延时 | 1～99 | 10 | 秒 |
| 1 | T1: 1#泵Ｙ／△转换延时 | 1～99 | 10 | 秒 |
| 2 | T2: 2#泵Ｙ／△转换延时 | 1～99 | 10 | 秒 |
| 3 | T3: 3#泵Ｙ／△转换延时 | 1～99 | 10 | 秒 |
| 4 | T4: 备用泵自投延时 | 1～99 | 10 | 秒 |
| 5 | T5: 第二主泵启动延时 | 1～99 | 20 | 秒 |
| 6 | T6: 检泵运行延时 | 1～99 | 20 | 秒 |
| 7 | T7: 自动巡检周期 | 0，1～99，Hd | 30 | 天 |
| 8 | Adr：装置通讯地址 | 1～99 | 1 |  |

表 1

## 端子说明

装置共计48位端子，上、下方端子分为A、B列端子，各24位，端子定义见表2：

| 端子序号 | 功能描述 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| A1、A2 | 装置电源（P1、P2） | 电压：AC/DC24V±20% 功率：<5W。 |
| A5、A6 | 报警继电器无源常开触点 | 触点容量：AC250V 8A |
| A7 | 1#泵控制继电器电源 L1（AC220V） | 触点容量：AC250V 8A； 内置触点浪涌吸收回路； 接线详见“端子接线示意图”及“工程样例图”； 1#、2#、3#泵控制继电器电源（请选用AC220V）各自分离。 |
| A8、A9、A10 | 1#泵控制继电器KM1、KM2、KM3线圈接点 |  |
| A11、A12 | 1#泵控制继电器电源 N1（AC220V） |  |
| A13 | 2#泵控制继电器电源 L2（AC220V） |  |
| A14、A15、A16 | 2#泵控制继电器KM4、KM5、KM6线圈接点 |  |
| A17、A18 | 2#泵控制继电器电源 N2（AC220V） |  |
| A19 | 3#泵控制继电器电源 L3（AC220V） |  |
| A20、A21、A22 | 3#泵控制继电器KM7、KM8、KM9线圈接点 |  |
| A23、A24 | 3#泵控制继电器电源 N3（AC220V） |  |
| B1、B2 | 1#泵运行、停止按钮接入 | 无源常开点动开关量 |
| B3、B4 | 2#泵运行、停止按钮接入 |  |
| B5、B6 | 3#泵运行、停止按钮接入 |  |
| B7～B11 | 模式选择转换开关接入 | 无源互锁开关量 |
| B12～B20 | KM1～KM9无源常开辅助触点接入 | 无源常开开关量 |
| B21 | 自动运行信号（消防信号）接入 | 无源常开开关量 |
| B22 | B1～B21开入量公共端 | 无源常开开关量 |
| B23、B24 | RS485通讯TA、TB接口 | 9600,8,N,1 Modbus-RTU |

表 2

# 功能原理

## 启动方式

装置采用Ｙ／△降压启动方式启动1#、2#、3#水泵。1KM~3KM为1#水泵启动运行继电器；4KM~6KM为2#水泵启动运行继电器；7KM~9KM为3#水泵启动运行继电器。以装置启动运行1#水泵为例：装置首先吸合1KM、3KM以实现1#水泵Ｙ型启动。等待“1#泵Ｙ／△转换延时”T1后，装置释放3KM。装置检测到3KM释放后，吸合2KM，实现△型运行。

## 运行模式

用户可通过改变运行模式选择开入量M1～M5（装置端子B7～B11）的状态来设定不同的水泵运行方式。对应关系如表3：

|  |  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手动模式 |  | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 |
| 自动模式 | 1#主2#备 | 合 | 分 | 分 | 分 | 分 |
|  | 2#主1#备 | 分 | 合 | 分 | 分 | 分 |
|  | 1#、2#主3#备 | 分 | 分 | 合 | 分 | 分 |
|  | 1#、3#主2#备 | 分 | 分 | 分 | 合 | 分 |
|  | 2#、3#主1#备 | 分 | 分 | 分 | 分 | 合 |

表 3

装置检测到运行模式选择开入量M1～M5状态出现变化时，立即分断1KM～9KM，停止1#、2#、3#泵。若在“运行模式转换延时”T0内运行模式没有再变化，装置按表1选择相应运行模式。

运行模式分手动模式与自动模式， 二者逻辑上是互锁关系。即当进入自动模式时，手动模式失去作用；进入手动模式后，自动模式失去作用。

### 手动模式：

当开入量M1-M5均断开时，装置停止1#、2#、3#泵，若“运行模式转换延时”T0内运行模式没有再变化，装置便处于手动模式控制状态。

在手动模式控制状态下，用户可通过按动相应泵的启动、停止点动按钮（装置端子B1-B6），来手动运行/停止1#、2#、3#泵，但最多只能同时运行任意2台泵。装置不自动启停各泵，且不进行自动巡检（详见“自动巡检”功能介绍）。

### 自动模式：

自动模式分“一主一备”、“二主一备”两类。“一主一备”有“1#主2#备”、“2#主1#备”两种模式；“二主一备”有“1#、2#主3#备”、“1#、3#主2#备”、“2#、3#主1#备”三种模式。任一种自动模式都是相对独立的。

若运行模式选择为“1#主2#备”，则指1#泵为主泵，2#泵为备用泵，无第二主泵；若运行模式选择为“1#、2#主3#备”，则指1#泵为主泵，2#泵为第二主泵，3#泵为备用泵。其它模式类同。

当开入量M1-M5任一个闭合后，装置停止1#、2#、3#泵，若在“运行模式转换延时”T0内运行模式没有再变化，装置便按表1选择处于相应自动模式控制状态。

在自动模式控制状态下，若装置检测到自动运行信号开入量（即消防信号，装置端子B21）断开，将不启动各水泵，装置自动巡检时除外；若装置检测到自动运行信号开入量在2秒延时（抗抖动）内始终闭合，将立即启动主泵，并且（仅“二主一备”类）在 “第二主泵启动延时”T5延时后，起动第二主泵。

## 故障自投

在自动模式控制状态下，主泵运行正常时，装置不启动备用泵。当装置检测任意一个主泵出现故障，将立即停止故障主泵，并启动“备用泵自投延时”T4，同时进行故障报警（详见“故障报警”）。若在T4延时完成后该主泵仍故障，而且备用泵未处于故障状态，装置便启动运行备用泵。

## 故障报警

在启动各泵以及各泵运行过程中，装置若检测到KM1~KM9任意一个接触器未正常工作（KM1~KM3对应1#泵；KM4~KM6对应2#泵；KM7~KM9对应3#泵），均吸合故障报警继电器（装置端子A5-A6，无源常开触点），实现故障报警。为进行抗抖动处理，“接触器未正常工作”指持续出现以下现象超过1秒钟：装置吸合任意一个接触器后，检测到该接触器状态信号处于分位；或装置释放任意一个接触器后，检测到该接触器状态信号处于合位。

当出现水泵故障报警后，用户应及时解决故障。水泵故障解决后，用户需通过重启装置，或通过转换水泵运行方式，由自动模式转换成手动模式，实现故障报警信号复归。故障报警信号复归后，故障若仍未消除，装置仍会进行故障报警。

## 自动巡检

装置具备自动巡检功能，并可手动测试巡检功能。

“自动巡检周期”T7可设置为 “0”、“1～99”天、“Hd”。

若T7设置为“0”，装置退出自动巡检功能。

若T7设置为“1～99”天，在自动模式控制状态下，若在每T7巡检周期内无自动运行信号，装置便先启动运行并且延时T6（“检泵运行延时”）停止1#泵，然后启动运行并且延时T6停止2#泵，再启动运行并且延时T6停止3#泵，实现一次自动巡检。

若T7设置为“Hd”，即为30秒巡检周期，用于手动测试巡检功能。

装置进行自动巡检时，若自动运行信号闭合，控制器立即停止巡检；若自动运行信号在2秒延时内始终闭合，装置便进入自动运行状态，启动相应水泵。

# 端子接线示意图

# 工程样例图

见附图